ОТР 071/04/374 от 24.09.2010

ОКП 	35 5113						Группа Е44

## УТВЕРЖДАЮ						УТВЕРЖДАЮ

Председатель  Технического				Президент НП « Ассоциация

комитета по стандартизации				«Электрокабель»

ТК 46	 «Кабельные изделия»

Г.Г. Свалов						      И.Б. Пешков

«____»__________ 2010 г.				«____»___________2010 г.

# ПРОВОДА  И  КАБЕЛИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ

# ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА ДЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА  НАПРЯЖЕНИЕ

ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Технические условия

ТУ 16-705.501 -2010

Литера А

Дата введения 15 октября 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор                          	          Генеральный директор

ЗАО «Сибкабель» 					ОАО «ВНИИКП»

Письмо № 13/10-1

С.В. Маркелов			                	                Г.И. Мещанов

«13»     01             2010 г.                                      «____»__________ 2010 г.

СОГЛАСОВАНО 					Зав. отделением № 3

Технический директор                          		 ОАО «ВНИИКП»

ОАО НП «Подольсккабель»

Письмо № Б10-13/05      					                Д.В. Новиков

А.И. Ройх				«____»__________ 2010 г.

«05»        02           2010 г.

Зав. отделом № 5/3

ОАО «ВНИИКП»

А.И. Балашов

«____»__________ 2010 г.

2010

Настоящие технические условия распространяются на провода и кабели с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение  до  450/750 В включительно номинальной частотой  до 400 Гц  или  постоянное  напряжение  до 1000 В включительно для проводов и на  номинальное переменное напряжение  до 300/500 В включительно номинальной частотой  до 400 Гц  для кабелей.

Провода и кабели изготовляются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

Климатическое     исполнение   УХЛ   категория    размещения   2   по        ГОСТ 15150-69.

Провода и кабели по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1: 2007, МЭК 60227-3: 1997, МЭК 60227-4: 1997.

Примеры записи условного обозначения при заказе и в документации другого изделия:

провода марки ПуВ с одной жилой номинальным сечением 16 мм2:

«Провод ПуВ 1х 16 ТУ  16-705.501 -2010»;

кабеля марки КуВВ с двумя основными жилами и жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм2:

«Кабель КуВВ 3х2,5 (РЕ)   ТУ 16-705.501 -2010»;

кабеля марки КуВВ с тремя основными жилами и нулевой жилой  номинальным сечением 10 мм2:

«Кабель КуВВ 4х10 (N)   ТУ 16-705.501 -2010»;

кабеля  марки КуГВВ с тремя основными жилами, жилой заземления и нулевой жилой номинальным сечением 6 мм2:

«Кабель КуГВВ 5х6 (РЕ, N)   ТУ 16-705.501 -2010»;

кабеля  марки КуГВВ с тремя основными и нулевой жилами номинальным сечением 25 мм2  и жилой заземления номинальным  сечением 16 мм2:

«Кабель КуГВВ 4х25 (N) +1х16 (РЕ)  ТУ 16-705.501 -2010».

1 Технические требования

1.1 Провода    и    кабели      должны     соответствовать    требованиям ГОСТ Р 53768-2010 , настоящих  технических  условий  и  изготовляться  по  технологической   документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2 Марки, основные параметры и размеры

1.2.1 Марки проводов и кабелей, их наименование и преимущественные области применения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Марка провода или кабеля | Наименование провода или кабеля | Преимущественные области применения |
| --- | --- | --- |
| ПуВ ПуГВ ПуВВ ПуГВВ КуВВ КуГВВ | Провод одножильный c медной жилой, с изоляцией из поливинил-хлоридного пластиката, без оболочки То же, но с гибкой жилой Провод одно-двух- и трехжильный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката То же, но одножильный, с гибкой жилой Кабель c медными жилами, с изо-ляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката То же, но с гибкими жилами | Для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей То же, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей То же, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже Для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей То же, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже |

Коды ОКП приведены в приложении А.

Соответствие    проводов   по   настоящим   техническим   условиям  и ГОСТ 6323-79 приведено в приложении Б.

1.2.2 Провод  марки  ПуВВ  изготовляют  одно- двух- и трехжильными,  провода  остальных  марок  –  одножильными.   Кабели  марок КуВВ, КуГВВ

изготовляют двух-, трех-, четырех- и пятижильными.

Провод марки ПуВВ и кабели всех марок изготовляют с  жилами равного сечения.

Допускается в трех-, четырех-, пятижильных кабелях жила заземления номинальным  сечением  16 мм2  при  основных   жилах  номинальным   сечением  25   и 35 мм2 и номинальным  сечением 25 мм2  при  основных  жилах  номинальным  сечением 50 мм2.

1.2.3 Номинальное сечение, класс жилы, номинальная толщина изоляции, максимальный наружный диаметр и электрическое сопротивление  изоляции при длительно допустимой температуре  нагрева жилы 70 оС  и пересчитанное  на длину 1 км одножильного провода  марки  ПуВ должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Номинальная толщина изоляции, мм | Наружный диаметр, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 0С, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 1 | 0,6 | 2,3 | 0,0150 |
| 0,75 |  |  | 2,5 | 0,0120 |
| 1,0 |  |  | 2,7 | 0,0110 |
| 1,5 |  | 0,7 | 3,2 |  |
| 2,5 |  | 0,8 | 3,9 | 0,0100 |
| 4 |  |  | 4,4 | 0,0085 |
| 6 |  |  | 5,0 | 0,0070 |
| 10 |  | 1,0 | 6,4 |  |
| 16 | 2 |  | 7,8 | 0,0050 |
| 25 |  | 1,2 | 9,7 |  |
| 35 |  |  | 10,9 | 0,0043 |
| 50 |  | 1,4 | 12,8 |  |
| 70 |  |  | 14,6 | 0,0035 |
| 95 |  | 1,6 | 17,1 |  |
| 120 |  |  | 18,8 | 0,0032 |
| 150 |  | 1,8 | 20,9 |  |
| 185 |  | 2,0 | 23,3 |  |
| 240 |  | 2,2 | 26,6 |  |
| 300 |  | 2,4 | 29,6 | 0,0030 |
| 400 |  | 2,6 | 33,2 | 0,0028 |

1.2.4 Номинальное сечение, класс жилы, номинальная толщина изоляции, максимальный наружный диаметр и  электрическое  сопротивление  изоляции  при длительно допустимой температуре нагрева жилы 70 оС и пересчитанное  на  длину 1 км одножильного  провода  марки  ПуГВ должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Номинальная толщина изоляции, мм | Наружный диаметр, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 0С, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 5 | 0,6 | 2,5 | 0,0130 |
| 0,75 |  |  | 2,7 | 0,0110 |
| 1,0 |  |  | 3,0 | 0,0100 |
| 1,5 |  | 0,7 | 3,5 |  |
| 2,5 |  | 0,8 | 4,6 | 0,0090 |
| 4 |  |  | 5,2 | 0,0070 |
| 6 |  |  | 6,1 | 0,0060 |
| 10 |  | 1,0 | 7,8 | 0,0056 |
| 16 |  |  | 9,1 | 0,0046 |
| 25 |  | 1,2 | 10,9 | 0,0044 |
| 35 |  |  | 11,7 | 0,0038 |
| 50 |  | 1,4 | 15,2 | 0,0037 |
| 70 |  |  | 17,3 | 0,0032 |
| 95 |  | 1,6 | 19,9 |  |
| 120 |  |  | 21,9 | 0,0029 |
| 150 |  | 1,8 | 24,5 |  |
| 185 |  | 2,0 | 26,7 |  |
| 240 |  | 2,2 | 30,2 | 0,0028 |
| 300 |  | 2,4 | 34,1 | 0,0027 |
| 400 |  | 2,6 | 39,3 |  |

1.2.5 Число, номинальное сечение, класс жил, номинальная толщина изоляции, максимальный наружный диаметр (размеры) и электрическое сопротивление  изоляции при длительно допустимой температуре  нагрева жилы 70 оС  и пересчитанное  на длину 1 км одно-двух и трехжильного провода  марки  ПуВВ должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Число и номинальное сечение токопро- водящих жил, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Наружный диаметр (размеры), мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 0С, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1х0,50 | 1 | 0,6 | 0,7 | 3,9 | 0,0150 |
| 1х0,75 |  |  |  | 4,1 | 0,0120 |
| 1х1,0 |  |  |  | 4,3 | 0,0110 |
| 1х1,5 |  | 0,7 |  | 4,8 |  |
| 1х2,5 |  | 0,8 | 0,8 | 5,7 | 0,0100 |
| 1х4 |  |  |  | 6,3 | 0,0085 |
| 1х6 |  |  |  | 6,9 | 0,0070 |
| 1х10 |  | 1,0 |  | 8,3 |  |
| 1х16 | 2 |  | 0,9 | 10,2 | 0,0050 |
| 1х25 |  | 1,2 |  | 12,2 |  |
| 1х35 |  |  |  | 13,5 | 0,0043 |
| 1х50 |  | 1,4 | 1,0 | 15,8 |  |
| 1х70 |  |  |  | 17,8 | 0,0035 |
| 1х95 |  | 1,6 |  | 20,5 |  |
| 1х120 |  |  |  | 22,3 | 0,0032 |
| 1х150 |  | 1,8 | 1,5 | 24,3 |  |
| 1х185 |  | 2,0 | 1,7 | 27,5 |  |
| 1х240 |  | 2,2 |  | 30,8 |  |
| 1х300 |  | 2,4 | 1,9 | 34,3 | 0,0030 |
| 1х400 |  | 2,6 |  | 38,0 | 0,0028 |
| 2х0,50 | 1 | 0,6 | 0,7 | 3,9х6,2 | 0,0150 |
| 3х0,50 |  |  |  | 3,9х8,5 |  |
| 2х0,75 |  |  |  | 4,1х6,6 | 0,0120 |
| 3х0,75 |  |  |  | 4,1х9,1 |  |
| 2х1,0 |  |  |  | 4,3х7,0 | 0,0110 |
| 3х1,0 |  |  |  | 4,3х9,7 |  |
| 2х1,5 |  | 0,7 |  | 4,8х8,2 |  |
| 3х1,5 |  |  |  | 4,8х11,4 |  |
| 2х2,5 |  | 0,8 | 0,8 | 5,7х9,6 | 0,0100 |
| 3х2,5 |  |  |  | 5,7х13,5 |  |
| 2х4 |  |  |  | 6,3х10,7 | 0,0085 |
| 3х4 |  |  |  | 6,3х15,1 |  |

1.2.6  Номинальное сечение, класс жилы, номинальная толщина изоляции и оболочки, максимальный наружный диаметр и  электрическое  сопротивление  изоляции  при длительно допустимой температуре нагрева жилы 70 оС и пересчитанное  на  длину 1 км одножильного  провода  марки  ПуГВВ должны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Наружный диаметр, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 0С, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 5 | 0,6 | 0,7 | 4,1 | 0,0130 |
| 0,75 |  |  |  | 4,4 | 0,0110 |
| 1,0 |  |  |  | 4,5 | 0,0100 |
| 1,5 |  | 0,7 |  | 5,4 |  |
| 2,5 |  | 0,8 | 0,8 | 5,9 | 0,0090 |
| 4 |  |  |  | 7,1 | 0,0070 |
| 6 |  |  |  | 8,0 | 0,0060 |
| 10 |  | 1,0 |  | 10,2 | 0,0056 |
| 16 |  |  | 0,9 | 11,3 | 0,0046 |
| 25 |  | 1,2 |  | 13,8 | 0,0044 |
| 35 |  |  |  | 15,2 | 0,0038 |
| 50 |  | 1,4 | 1,0 | 18,0 | 0,0037 |
| 70 |  |  |  | 20,2 | 0,0032 |
| 95 |  | 1,6 |  | 22,7 |  |
| 120 |  |  |  | 25,2 | 0,0029 |
| 150 |  | 1,8 | 1,2 | 28,3 |  |
| 185 |  | 2,0 |  | 30,7 |  |
| 240 |  | 2,2 | 1,4 | 33,6 | 0,0028 |
| 300 |  | 2,4 |  | 38,8 | 0,0027 |
| 400 |  | 2,6 | 1,6 | 42,6 |  |

1.2.7 Число, номинальное сечение, класс жил, номинальная толщина изоляции и оболочки, максимальный наружный диаметр и электрическое сопротивление  изоляции при длительно допустимой температуре  нагрева жилы 70 оС  и пересчитанное  на длину 1 км кабеля  марки  КуВВ должны соответствовать указанным в таблице 6.

Таблица 6

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Наружный диаметр, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 0С, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х0,75 | 1 | 0,7 | 1,2 | 8,0 | 0,0120 |
| 2х1,0 |  |  |  | 8,3 | 0,0110 |
| 2х1,5 |  |  |  | 9,8 |  |
| 2х2,5 |  | 0,8 |  | 10,6 | 0,0100 |
| 2х4 |  |  |  | 12,4 | 0,0085 |
| 2х6 |  |  |  | 13,9 | 0,0070 |
| 2х10 |  | 1,0 | 1,4 | 18,0 |  |

Продолжение таблицы 6

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Наружный диаметр, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 0С, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х16 | 2 | 1,0 | 1,4 | 19,5 | 0,0050 |
| 2х25 |  | 1,2 |  | 23,7 |  |
| 2х35 |  |  | 1,6 | 26,4 | 0,0043 |
| 2х50 |  | 1,4 | 1,7 | 30,8 |  |
| 3х0,75 | 1 | 0,7 | 1,2 | 8,4 | 0,0120 |
| 3х1,0 |  |  |  | 8,7 | 0,0110 |
| 3х1,5 |  |  |  | 10,3 |  |
| 3х2,5 |  | 0,8 |  | 11,2 | 0,0100 |
| 3х4 |  |  |  | 13,0 | 0,0085 |
| 3х6 |  |  | 1,4 | 14,7 | 0,0070 |
| 3х10 |  | 1,0 |  | 19,0 |  |
| 3х16 | 2 |  |  | 20,7 | 0,0050 |
| 3х25 |  | 1,2 | 1,6 | 25,3 |  |
| 3х35 |  |  |  | 28,0 | 0,0043 |
| 3х50 |  | 1,4 | 1,7 | 32,8 |  |
| 4х0,75 | 1 | 0,7 | 1,2 | 9,1 | 0,0120 |
| 4х1,0 |  |  |  | 9,4 | 0,0110 |
| 4х1,5 |  |  |  | 11,1 |  |
| 4х2,5 |  | 0,8 |  | 12,1 | 0,0100 |
| 4х4 |  |  | 1,4 | 14,2 | 0,0085 |
| 4х6 |  |  |  | 16,0 | 0,0070 |
| 4х10 |  | 1,0 |  | 20,9 |  |
| 4х16 | 2 |  |  | 22,8 | 0,0050 |
| 4х25 |  | 1,2 | 1,6 | 27,9 |  |
| 4х35 |  |  |  | 31,0 | 0,0043 |
| 4х50 |  | 1,4 | 1,9 | 36,4 |  |
| 5х0,75 | 1 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 0,0120 |
| 5х1,0 |  |  |  | 10,2 | 0,0110 |
| 5х1,5 |  |  |  | 12,0 |  |
| 5х2,5 |  | 0,8 |  | 13,1 | 0,0100 |
| 5х4 |  |  | 1,4 | 15,5 | 0,0085 |
| 5х6 |  |  |  | 18,2 | 0,0070 |
| 5х10 |  | 1,0 |  | 20,5 |  |
| 5х16 | 2 |  | 1,6 | 25,7 | 0,0050 |
| 5х25 |  | 1,2 |  | 31,0 |  |
| 5х35 |  |  |  | 34,5 | 0,0043 |
| 5х50 |  | 1,4 | 1,9 | 40,3 |  |

1.2.8 Число, номинальное сечение, класс жил, номинальная толщина изоляции и оболочки, максимальный наружный диаметр и электрическое сопротивление  изоляции при длительно допустимой температуре  нагрева жилы 70 оС  и пересчитанное  на длину 1 км кабеля  марки  КуГВВ должны соответствовать указанным в таблице 7.

Таблица 7

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Наружный диаметр, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 0С, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х0,75 | 5 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 0,0110 |
| 2х1,0 |  |  |  | 9,3 | 0,0100 |
| 2х1,5 |  | 0,7 |  | 10,0 |  |
| 2х2,5 |  | 0,8 |  | 11,5 | 0,0090 |
| 2х4 |  |  |  | 12,5 | 0,0070 |
| 2х6 |  |  |  | 13,5 | 0,0060 |
| 2х10 |  | 1,0 | 1,4 | 16,5 | 0,0056 |
| 2х16 |  |  |  | 20,0 | 0,0046 |
| 2х25 |  | 1,2 |  | 24,0 | 0,0044 |
| 2х35 |  |  | 1,6 | 27,5 | 0,0038 |
| 2х50 |  | 1,4 | 1,8 | 30,8 | 0,0037 |
| 3х0,75 |  | 0,6 | 1,2 | 8,9 | 0,0110 |
| 3х1,0 |  |  |  | 9,2 | 0,0100 |
| 3х1,5 |  | 0,7 |  | 10,5 |  |
| 3х2,5 |  | 0,8 |  | 12,0 | 0,0090 |
| 3х4 |  |  |  | 13,0 | 0,0070 |
| 3х6 |  |  | 1,4 | 14,5 | 0,0060 |
| 3х10 |  | 1,0 |  | 17,5 | 0,0056 |
| 3х16 |  |  |  | 21,5 | 0,0046 |
| 3х25 |  | 1,2 | 1,6 | 26,0 | 0,0044 |
| 3х35 |  |  |  | 29,0 | 0,0038 |
| 3х50 |  | 1,4 | 1,8 | 32,7 | 0,0037 |
| 4х0,75 |  | 0,6 | 1,2 | 9,5 | 0,0110 |
| 4х1,0 |  |  |  | 9,9 | 0,0100 |
| 4х1,5 |  | 0,7 |  | 11,5 |  |
| 4х2,5 |  | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 0,0090 |
| 4х4 |  |  |  | 14,5 | 0,0070 |
| 4х6 |  |  |  | 16,0 | 0,0060 |
| 4х10 |  | 1,0 |  | 19,0 | 0,0056 |
| 4х16 |  |  |  | 23,5 | 0,0046 |
| 4х25 |  | 1,2 | 1,6 | 28,5 | 0,0044 |
| 4х35 |  |  |  | 32,0 | 0,0038 |
| 4х50 |  | 1,4 | 1,8 | 36,8 | 0,0037 |

Продолжение таблицы 7

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Наружный диаметр, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 0С, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5х0,75 | 5 | 0,6 | 1,2 | 10,3 | 0,0110 |
| 5х1,0 |  |  |  | 10,9 | 0,0100 |
| 5х1,5 |  | 0,7 |  | 12,0 |  |
| 5х2,5 |  | 0,8 |  | 14,0 | 0,0090 |
| 5х4 |  |  | 1,4 | 16,0 | 0,0070 |
| 5х6 |  |  |  | 17,5 | 0,0060 |
| 5х10 |  | 1,0 |  | 21,0 | 0,0056 |
| 5х16 |  |  | 1,6 | 26,0 | 0,0046 |
| 5х25 |  | 1,2 |  | 31,5 | 0,0044 |
| 5х35 |  |  |  | 35,0 | 0,0038 |
| 5х50 |  | 1,4 | 1,8 | 40,7 | 0,0037 |

1.2.9 Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции проводов и кабелей (0,1+0,1δи) мм, где δи – номинальная толщина изоляции. Верхнее предельное отклонение не нормируется.

1.2.10 Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины оболочки проводов и кабелей (0,1+0,15δо) мм, где δо – номинальная толщина оболочки. Верхнее предельное отклонение не нормируется.

1.2.11 Номинальный наружный диаметр (размеры) и расчетная масса проводов и кабелей приведены в приложении В.

1.2.12 Строительная длина проводов и кабелей должна быть не менее 100 м.

Допускается поставка проводов и кабелей длиной не менее 20 м в количестве не более 20 %  общей длины поставляемой партии.

По согласованию с заказчиком (потребителем) допускается поставка проводов и кабелей другими строительными длинами.

1.3 Требования к конструкции

1.3.1 Токопроводящие жилы проводов и кабелей должны быть из медной отожженной    проволоки    и    соответствовать    классам    1, 2    или   5   по ГОСТ 22483-77 в соответствии с указанным в таблицах 2 – 7.

1.3.2 *Минимальная масса токопроводящей жилы проводов и кабелей, предназначенных для реализации через сеть розничной торговли, пересчитанная на  длину  1 м  провода  или   кабеля,   должна  соответствовать   указанной   в таблице Г.1 приложения Г.

1.3.3 Расчетные значения минимальной массы 1 м токопроводящей жилы проводов и кабелей приведены в таблице Д.1 приложения Д.

1.3.4 Токопроводящие жилы проводов и кабелей должны быть изолированы поливинилхлоридным пластикатом.

Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле и должна удаляться без повреждения самой изоляции и токопроводящей жилы.

Изоляция не должна иметь пор и инородных включений, а  ее поверхность – вмятин, выводящих толщину изоляции за нижнее предельное отклонение.

На поверхности изоляции не должно быть трещин, а также утолщений, видимых при внешнем осмотре, а для проводов марок ПуВ и ПуГВ – утолщений, выводящих наружный диаметр за максимальное значение.

Поверх токопроводящей жилы под изоляцией допускается наложение сепаратора в виде обмотки или продольно проложенной пленки.

1.3.5 Изолированные жилы многожильного провода марки ПуВВ, должны быть уложены параллельно в одной плоскости, изолированные жилы кабелей должны быть скручены между собой.

Допускается наличие центрального заполнения между скрученными изолированными жилами кабелей.

1.3.6  Изолированные жилы многожильных проводов и кабелей должны иметь отличительную расцветку.

Расцветка должна быть сплошной.

Каждая изолированная жила по всей длине должна быть одного цвета, кроме жилы, обозначенной комбинацией зеленого и желтого цветов.

Не рекомендуется использовать красный и белый цвета.

__________

*Требование является факультативным до 31.12.2011 г. По результатам анализа статистических данных предприятий-изготовителей до указанного срока должна быть при необходимости проведена корректировка нормируемых значений  минимальной массы.

Предпочтительная схема расцветки следующая:

- трехжильные

провода и кабели:	зеленый-желтый, синий, коричневый или коричневый, черный, серый;

- четырехжильные

кабели:	зеленый-желтый, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый;

- пятижильные кабели:	зеленый-желтый, синий, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый, черный.

Зеленый и желтый цвета в указанной комбинации используют только для обозначения жилы заземления, а синий цвет – для обозначения нулевой жилы.

Распределение цветов на жиле с зелено-желтой расцветкой должно соответствовать следующему условию: на любом участке жилы длиной 15 мм один из указанных цветов должен покрывать не менее 30 %, но не более 70 % поверхности изолированной жилы, другой цвет должен покрывать оставшуюся часть.

Допускается расцветка жил окрашиванием верхнего слоя изоляции.

Цвета должны быть легко различимы и прочны.

1.3.7  Поверх изолированных жил проводов марок ПуВВ, ПуГВВ, и скрученных изолированных жил кабелей должна быть наложена методом экструзии оболочка из поливинилхлоридного пластиката.

Допускается на скрученные изолированные жилы кабелей наложение методом экструзии внутреннего покрытия из поливинилхлоридного пластиката толщиной  не менее 0,3 мм.

Оболочка многожильных проводов и кабелей должна быть наложена так, чтобы она заполняла промежутки между жилами, придавая проводу или кабелю соответственно плоскую или практически круглую форму.

Оболочка  или внутреннее покрытие (при его наличии) должны легко отделяться от изоляции без повреждения изоляции.

1.3.8  На поверхности оболочки  не должно быть проминов и вмятин, выводящих  ее толщину за нижнее предельное отклонение, а также пузырей и трещин, видимых при внешнем осмотре.

На поверхности оболочки  не должно быть наплывов, выводящих наружный диаметр (размеры) за максимальное значение.

Цвет оболочки оговаривается при заказе, при отсутствии указания в заказе оболочка может быть любого цвета.

1.3.9 Материалы, применяемые для изготовления проводов и кабелей, должны соответствовать:

катанка медная					     -  ГОСТ Р 53803-2010,

-  ТУ 16-705.491-2001,

-  ТУ 1844-001-23175446-98,

-  ТУ 1844-01-485641189-2000,

-  ТУ 1844-002-10995863-98,

-  ТУ 16.К11-42-92;

пластикат        поливинилхлоридный

марок  И 40-13А,     И 40-14  для изоляции,

марок   О-40   и   О-50    для   оболочки   и

внутреннего покрытия                                              -  ГОСТ 5960-72;

пленка полиэтилентерефталатная	              -  ГОСТ 24234-80;

красители						    -  нормативной документации,

утвержденной в установленном

порядке.

Допускается применение других равноценных материалов по согласованию с разработчиком настоящих технических условий.

1.4 Требования к электрическим параметрам

1.4.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км провода и кабеля и температуру 20 0С, должно соответствовать ГОСТ 22483-77.

1.4.2 Изолированные жилы проводов и кабелей должны выдерживать испытание напряжением по категории ЭИ-2 в соответствии с ГОСТ 23286-78.

1.4.3 Провода и кабели должны  выдерживать  испытание  напряжением пе- ременного тока номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин по категории ЭИ-1

в соответствии с ГОСТ 23286-78:

2500 В – для проводов;

2000 В – для кабелей.

1.4.4 Электрическое сопротивление изоляции проводов и кабелей, измеренное в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 и пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 0С, должно быть не менее 5 МОм.

Электрическое сопротивление изоляции проводов и кабелей при длительно допустимой температуре нагрева жил 70 0С и пересчитанное на длину 1 км, должно соответствовать указанному в таблицах 2–7.

1.5 Требования стойкости к механическим воздействиям

1.5.1 Провода марок ПуВ, ПуВВ и кабель марки КуВВ, должны быть стойкими к удару при температуре   минус 15 0С.

1.6 Требования к характеристикам  изоляции и оболочки

1.6.1 Характеристики изоляции и оболочки из поливинилхлоридного пластиката должны соответствовать указанным в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование характеристики | Значения для |  |
| --- | --- | --- |
|  | изоляции | оболочки |
| 1 До старения 1.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 12,5 150 | 12,5 150 |
| 2 После старения 2.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее Отклонение, * %, не более 2.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее Отклонение, * %, не более | 12,5 ±20 150 ±25 | 12,5 ±20 150 ±25 |
| 3 Потеря массы, мг/см2, не более | 2,0 |  |
| 4 Тепловой удар | Отсутствие трещин |  |
| 5 Глубина продавливания при высокой температуре, %, не более | 50 |  |
| * Отклонение – отношение разности между средним значением после старения и средним значением до старения к среднему значению до старения, выраженное в процентах. |  |  |

1.6.2 Изоляция и оболочка проводов и кабелей должны выдерживать испытание на изгиб или удлинение при температуре минус 15 оС.

1.7 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

1.7.1 Провода и кабели  должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 0С.

1.7.2 Провода и кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65 0С.

1.7.3 Провода и кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды    до 35 0С.

1.8  Требования надежности

1.8.1 Срок службы проводов и кабелей должен быть не менее 20 лет при соблюдении потребителем (заказчиком) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях.

Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов и кабелей.

1.9  Маркировка

1.9.1 Маркировка проводов и кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82 с дополнениями, изложенными в настоящем подразделе.

1.9.2 Провода и кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность изоляции (для одножильных проводов без оболочки) или оболочки.

Надпись должна содержать:

- марку провода или кабеля;

- кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя;

- число и сечение жил;

- год выпуска.

Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать:

- 275 мм – при маркировке по изоляции провода;

- 550 мм – при маркировке по оболочке провода или кабеля.

Нанесение маркировки вдавливанием на поверхность изоляции не допускается.

Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету изоляции или оболочки.

Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.

1.9.3 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- марка провода или кабеля, число и сечение жил в квадратных миллиметрах, номинальное напряжение в вольтах;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (месяц, год);

- масса провода или кабеля брутто в килограммах (при поставке на барабанах);

- длина провода или кабеля в метрах и число отрезков;

- заводской номер барабана;

- знак соответствия провода или кабеля.

На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.

1.10 Упаковка

1.10.1 Упаковка проводов и кабелей должна соответствовать требованиям

ГОСТ 18690-82  с дополнениями, изложенными в настоящем подразделе.

1.10.2 Провода и кабели должны поставляться на барабанах или в бухтах.

В контейнерах бухты могут отгружаться без упаковки.

1.10.3 Диаметр шейки барабана и внутренний диаметр бухты должен быть не менее 10 номинальных наружных диаметров провода или кабеля и не менее 10 номинальных наружных размеров по меньшей оси плоского провода.

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1 Требования электрической безопасности

2.1.1 Электрическая безопасность проводов и кабелей обеспечивается выполнением  требований  пп. 1.2.2-1.2.10;  1.3.1;  1.3.2;  1.3.4 - 1.3.9;  1.4.1 - 1.4.4; 1.5 - 1.7.

2.2 Требования пожарной безопасности

2.2.1 Провода и кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке.

2.3 Требования охраны окружающей среды

2.3.1 Экологическая безопасность проводов и кабелей обеспечивается применяемыми материалами и выполнением требований пп. 2.1, 2.2.

Материалы конструкции проводов и кабелей при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

3  Правила приемки

3.1 Правила     приемки      должны      соответствовать      требованиям ГОСТ 15.309-98 и требованиям настоящих технических условий.

Для проверки соответствия проводов и кабелей требованиям настоящих технических условий проводят испытания по следующим категориям:

-приемосдаточные;

-периодические;

-типовые.

3.2 Приемосдаточные испытания

3.2.1 Провода и кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают число проводов или кабелей одного маркоразмера, одновременно предъявляемых к приемке. Минимальный объем партии 0,3 км, максимальный - 25 км.

Время выдержки проводов и кабелей после изготовления в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 до предъявления к приемке должно быть не менее 16 ч.

3.2.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны соответствовать указанному в таблице 9.

Таблица 9

| Группа испытаний | Вид испытания или проверки | Пункт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| С1 | Проверка конструкции и конструктивных размеров | 1.2.2-1.2.10; 1.2.12 1.3.1, 1.3.4 - 1.3.8 | 4.2.1 |
| С2 | Проверка минимальной массы 1 м токопроводящей жилы | 1.3.2 | 4.2.2 |
| С3 | Проверка электрического сопротивления токопроводящих жил постоянному току | 1.4.1 | 4.3.1 |
| С4 | Испытание напряжением | 1.4.2; 1.4.3 | 4.3.2; 4.3.3 |
| С5 | Определение электрического сопротивления изоляции в нормальных климатических условиях | 1.4.4 | 4.3.4 |
| С6 | Проверка маркировки и упаковки | 1.9; 1.10 | 4.8.1 |
| С7 | Проверка прочности расцветки жил и маркировки | 1.3.6; 1.9 | 4.8.2 |

3.2.3 Испытания по группам С3, С4 (по п.1.4.2  для изолированных жил проводов и кабелей и п. 1.4.3 для многожильных проводов и кабелей), С6 и C7(в части прочности маркировки) проводят по плану сплошного контроля с приемочным числом С=0. Для групп С1, С2, С4 (по п. 1.4.3 для одножильных проводов), С5, С7 (в части прочности расцветки) -  по   плану   выборочного  одноступенчатого контроля  с  объемом  выборки,  равным  10 %  сдаваемой партии, но не менее трех строительных длин, с приемочным числом С=0.

Испытания по п.п. 1.2.12 и 1.4.2 проводят в процессе производства.

3.3 Периодические испытания

3.3.1 Периодические испытания проводят на проводах и кабелях, прошедших приемосдаточные испытания.

Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны соответствовать  указанному в таблице 10.

- Таблица 10

| Группа испытаний | Вид испытания или проверки | Пункт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| П1 | Испытание напряжением многожильных проводов и кабелей после выдержки в воде | 1.4.3 | 4.3.3 |
| П2 | Определение электрического сопротивления изоляции при температуре 70 оС | 1.4.4 | 4.3.4 |
| П3 | Испытание на стойкость к изгибу или удлинению при температуре минус 15 оС | 1.6.2 | 4.5.1 |
| П4 | Испытание на стойкость к удару при температуре минус 15 оС | 1.5.1 | 4.4.1 |
| П5 | Определение прочности и относительного удлинения при разрыве | 1.6.1 (таблица 8, пункты 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 ) | 4.5.2 |
| П6 | Испытание на потерю массы | 1.6.1 (таблица 8, пункт 3) | 4.5.3 |
| П7 | Испытание на тепловой удар | 1.6.1 (таблица 8, пункт 4) | 4.5.4 |
| П8 | Испытание под давлением при высокой температуре | 1.6.1 (таблица 8, пункт 5) | 4.5.5 |
| П9 | Испытание на стойкость к воздействию пониженной температуры | 1.7.1 | 4.6.1 |
| П10 | Испытание на стойкость к воздействию повышенной температуры | 1.7.2 | 4.6.2 |
| П11 | Испытание на нераспространение горения | 2.2.1 | 4.9 |

3.3.2 Испытания по группам П2 - П11 проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом  выборок n1=3, n2=6 образцов.

Для первой выборки приемочное число С1=0, браковочное число С2=2. При числе дефектных изделий первой выборки, равном 1, проверяют вторую выборку. Приемочное число суммарной (n1 и n2) выборки С3=1.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний второй выборки приемку проводов и кабелей прекращают. После устранения причин дефектов и получения удовлетворительных результатов периодических испытаний на удвоенной выборке приемку возобновляют.

3.3.3 Испытание по группе П1 проводят по плану выборочного одноступенчатого контроля с объемом выборки не менее 10 образцов и приемочным числом С=0.

3.3.4 В выборки  включают образцы проводов и кабелей от партий текущего выпуска или от последней принятой партии, взятых от разных строительных длин  методом случайного отбора.

3.3.5 Испытания  по  группе  П1 проводят  не  реже  одного  раза  в  6 месяцев, по группам П2 – П 11 – не реже одного раза в 12 месяцев.

3.4 Типовые испытания

3.4.1 Типовые испытания проводят при изменении конструкции, замене применяемых материалов или при изменении технологических процессов.

3.4.2 Испытания проводят по программе, согласованной в установленном порядке с разработчиком настоящих технических условий. По результатам испытаний, оформленных протоколом и актом, принимают решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию.

3.4.3 Испытания по пп.  1.7.3, 1.8.1 проводят в составе квалификационных испытаний, при необходимости – в составе типовых испытаний.

4 Методы контроля

4.1 Общие требования

4.1.1 Все испытания и измерения проводят в нормальных климатических условиях  по Г ОСТ 15150,  если  иное  не указано при изложении конкретного метода.

4.1.2 Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.

4.2 Проверка конструкции

4.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры (пп. 1.2.2 – 1.2.10, 1.2.12, 1.3.1, 1.3.4 – 1.3.8) проверяют измерениями по ГОСТ 12177-79 и внешним осмотром при разделке концов проводов и кабелей.

4.2.2 Проверку минимальной массы  1 м токопроводящей жилы (п.1.3.2) проводят путем взвешивания токопроводящих жил, извлеченных  из  образца провода или кабеля длиной не более 1 м, на весах среднего класса  точности  по ГОСТ 29329-92 или ГОСТ 24104-2001 .

4.2.3 Проверку плотности прилегания изоляции  к  токопроводящей  жиле (п. 1.3.4) проводят на образце изолированной жилы длиной (130 ± 5) мм.

С одного конца на расстоянии (25 ± 5) мм на изоляции проводят кольцевой разрез до жилы. Образец считают выдержавшим испытание, если меньшая часть изоляции может быть снята вручную, а остальная часть не может. Для многожильных проводов и кабелей это испытание проводят на одной из жил.

4.3 Проверка электрических параметров

4.3.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил (п. 1.4.1) проверяют по ГОСТ 7229-76.

4.3.2 Испытание напряжением (пп. 1.4.2, 1.4.3) на строительных длинах проводят по ГОСТ 2990-78. Одножильные провода испытывают после выдержки в воде в течение 1 ч. Многожильные провода и кабели испытывают без погружения в воду. Испытание напряжением многожильных проводов и кабелей проводят между жилами.

4.3.3 Испытание напряжением многожильных проводов и кабелей (п.1.4.3) на образцах длиной не менее 10 м проводят по ГОСТ 2990-78 после выдержки в воде в течение не менее 1 ч.

4.3.4 Электрическое сопротивление изоляции проводов и кабелей (п.1.4.4) определяют по ГОСТ 3345-76 на образцах длиной не менее 5 м.

Время   выдержки   в   воде  при   указанной   температуре   должно  быть  не менее 2 ч.

4.4 Проверка стойкости к механическим воздействиям

4.4.1 Испытание на стойкость к удару (п.1.5.1) при температуре минус 15 °С проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008.

После извлечения образцов из камеры холода их выдерживают в нормальных климатических условиях в течение не менее 1 ч.

На поверхности образцов не должно быть трещин, видимых при внешнем осмотре,  и  они  должны  выдерживать  испытание  переменным  напряжением  по п. 1.4.3.

4.5 Проверка характеристик изоляции и оболочки

4.5.1 Испытание   изоляции  и  оболочки  проводов  и  кабелей  на  изгиб  или   удлинение   при   температуре   минус   15 ºС  (п.1.6.2)     проводят    по ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008.

4.5.2 Определение прочности и относительного удлинения при разрыве до старения изоляции и оболочки (п.1.6.1, таблица 8, пункты 1.1 и 1.2) проводят по  ГОСТ Р МЭК 60811-1-1  (раздел 9),  после  старения  изоляции  и  оболочки

(п. 1.6.1, таблица 8, пункты 2.1 и 2.2) по ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006.

Старение проводят при следующих условиях:

- для изоляции– в течение 7 сут при температуре (100 ± 2) 0С;

- для оболочки – в течение 7 сут при температуре (80 ± 2) 0С;

4.5.3 Испытание на потерю массы для изоляции и оболочки (п. 1.6.1, таблица 8, пункт 3) проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-3-2-94 (раздел 8).

Старение проводят в течение 7 сут при температуре (80 ± 2) 0С.

4.5.4 Испытание  на  тепловой  удар  для  изоляции  и  оболочки (п.1.6.1, таблица 8, пункт 4) проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94  (раздел 9)  в  течение 1 ч при температуре (150 ± 2) 0С.

4.5.5 Проверку стойкости к продавливанию изоляции и оболочки (п.1.6.1, таблица 8, пункт 5) проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94 (раздел 8) при температуре (80 ± 2) 0С.

4.6 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

4.6.1  Испытание на стойкость к  воздействию  пониженной  температуры (п. 1.7.1) проводят по ГОСТ 16962.1-89 (метод 204-1) на трех образцах провода или кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в бухты с внутренним диаметром, равным не менее 10 номинальным наружным  диаметрам    провода   или   кабеля   или  не  менее  10 номинальным наружным размерам по меньшей оси для плоского провода.

Время выдержки образцов в камере холода  при температуре минус (50±2) оС – не менее 2 ч.

После извлечения образцов из камеры холода их выдерживают в нормальных климатических условиях в течение не менее 1 ч.

На поверхности образцов не должно быть трещин, видимых при внешнем осмотре,  и  они  должны   выдержать  испытание   переменным   напряжением   по п. 1.4.3.

4.6.2  Испытание  на  стойкость  к  воздействию  повышенной  температуры (п. 1.7.2) проводят по ГОСТ 16962.1-89 (метод 201-1) на трех образцах провода или кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в бухты с внутренним диаметром, равным не менее 10 номинальным наружным  диаметрам    провода   или   кабеля   или  не  менее  10  номинальным  наружным  размерам  по меньшей  оси  для плоского провода.

Время выдержки образцов в камере тепла при температуре (65±2) оС – не менее 24 ч.

После извлечения образцов из камеры тепла их выдерживают в нормальных климатических условиях в течение не менее 1 ч.

На поверхности образцов не должно быть трещин, видимых при внешнем осмотре, и они должны выдержать испытание напряжением по п. 1.4.3.

4.6.3 Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности (п.1.7.3) проводят по ГОСТ 16962.1-89 (метод 207-2) в камере влажности  при температуре (35±2) оС на трех образцах провода или кабеля. Концы образцов перед испытаниями должны быть герметично заделаны или выведены из камеры.

После извлечения образцов из камеры определяют в нормальных климатических  условиях  электрическое  сопротивление   изоляции,   которое   должно соответствовать требованиям п. 1.4.4.

4.7 Проверка надежности

Испытание   по   подтверждению   срока   службы   проводов   и    кабелей (п. 1.8.1) проводят по РД 16.К00-006-99 [1].

4.8 Проверка маркировки и упаковки

4.8.1 Маркировку и упаковку (пп.1.9, 1.10) проверяют внешним осмотром.

4.8.2 Проверку прочности расцветки на изоляции (п.1.3.6) и маркировки на изоляции и оболочке (п.1.9.2) проводят легким  десятикратным  протиранием (в двух противоположных направлениях)  ватным  или  марлевым  тампоном, смоченным водой.

Результаты испытаний считают положительными, если после протирания тампон не окрашивается.

4.9 Проверка требований пожарной безопасности

Проверку      нераспространения      горения       одиночного        провода    и     кабеля      (п. 2.2.1)       проводят         по        ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007,  ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование и хранение проводов и кабелей должны соответствовать требованиям  ГОСТ 18690-82.

5.2 Условия транспортирования и хранения проводов и кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

- Указания по эксплуатации

6.1 Провода и кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей  среды  от  минус  50 0С до  65 0С и относительной влажности до 98 %.

6.2 Преимущественная область применения проводов и кабелей в части пожарной   безопасности,  соответствующая  классу  пожарной   опасности  по ГОСТ Р 53315-2009, приведена в таблице 11.

Таблица 11

| Класс пожарной опасности | Преимущественная область применения |
| --- | --- |
| О1.8.2.5.4 | Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту |

6.3 Монтаж проводов и кабелей должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15 0С.

6.4 Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 10 номинальных    наружных    диаметров    для    проводов   марок   ПуВ, ПуВВ и   кабеля  марки   КуВВ и  не  менее   5 номинальных наружных диаметров  для  проводов  марок

ПуГВ,  ПуГВВ и кабеля  марки КуГВВ. Радиус  изгиба  для плоских проводов должен быть не менее десяти номинальных наружных размеров по меньшей оси.

6.5 Допустимые токовые нагрузки проводов и кабелей при прокладке на воздухе приведены в приложении Д.

6.6 Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70 0С.

6.7 Выбор и монтаж электропроводки электроустановок силовых, осветительных и вторичных цепей с применением проводов и кабелей по настоящим техническим        условиям         должны        соответствовать     требованиям ГОСТ Р 50571.15-97.

6.8 Провода и кабели по настоящим техническим условиям при выводе их из эксплуатации подлежат ликвидации специализированными структурами, лицензированными в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 340 от 23.05.2002 г.

Ликвидация выведенных из эксплуатации проводов и кабелей проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 30773-2001 с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108 организационно-технологических процедур. Паспорт опасности отходов при ликвидации оформляют по ГОСТ 30774-2001.

7  Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие проводов и кабелей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Гарантийный срок исчисляют с даты ввода проводов и кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

## Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1 – Коды ОКП и контрольные числа (КЧ)

| Марка провода, кабеля | Код | КЧ |
| --- | --- | --- |
| ПуВ ПуГВ ПуВВ ПуГВВ КуВВ КуГВВ | 35 5113 1600 35 5113 4300 35 5113 4100 35 5113 4500 35 5113 4700 35 5113 5500 | 03 08 03 02 07 09 |

Приложение Б

(справочное)

Таблица Б.1 – Соответствие   марок   проводов   по  ТУ16-705.501-2010

и  ГОСТ 6323-79

| Марка провода |  |
| --- | --- |
| по ТУ16-705.501-2010 | по ГОСТ 6323-79 |
| ПуВ (без оболочки) ПуГВ (без оболочки) ПуВВ (в оболочке) ПуГВВ (в оболочке) | ПВ1 (сечением до 95 мм2 ) ПВ4 (сечением до 10 мм2 ) - - |

Приложение В

(справочное)

Таблица В.1 – Номинальный наружный диаметр и расчетная масса провода  марки ПуВ

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Номинальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
| --- | --- | --- |
| 0,50 | 2,0 | 8,5 |
| 0,75 | 2,2 | 11,1 |
| 1,0 | 2,3 | 13,9 |
| 1,5 | 2,8 | 20,2 |
| 2,5 | 3,4 | 32,0 |
| 4 | 3,9 | 47,0 |
| 6 | 4,4 | 66,8 |
| 10 | 5,6 | 111 |
| 16 | 7,1 | 180 |
| 25 | 8,8 | 283 |
| 35 | 10,0 | 381 |
| 50 | 11,7 | 517 |
| 70 | 13,5 | 728 |
| 95 | 15,8 | 1005 |
| 120 | 17,4 | 1252 |
| 150 | 19,4 | 1541 |
| 185 | 21,6 | 1932 |
| 240 | 24,7 | 2527 |
| 300 | 27,5 | 3161 |
| 400 | 30,9 | 4025 |

Таблица В.2 – Номинальный наружный диаметр и расчетная масса провода       марки ПуГВ

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Номинальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
| --- | --- | --- |
| 0,50 | 2,1 | 9,4 |
| 0,75 | 2,4 | 12,6 |
| 1 | 2,5 | 15,4 |
| 1,5 | 3,0 | 22,0 |
| 2,5 | 3,7 | 34,9 |
| 4 | 4,2 | 51,1 |
| 6 | 5,3 | 74,2 |
| 10 | 6,8 | 122 |
| 16 | 8,0 | 184 |
| 25 | 9,9 | 280 |
| 35 | 11,4 | 397 |
| 50 | 13,6 | 558 |
| 70 | 15,6 | 761 |
| 95 | 17,7 | 1026 |
| 120 | 20,0 | 1267 |
| 150 | 22,6 | 1584 |
| 185 | 25,0 | 1939 |
| 240 | 27,9 | 2537 |
| 300 | 31,8 | 3169 |
| 400 | 35,4 | 4142 |

Таблица В.3 – Номинальный наружный диаметр (размеры) и расчетная масса

провода марки  ПуВВ

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный диаметр (размеры) провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
| --- | --- | --- |
| 1х0,50 | 3,4 | 18,2 |
| 1х0,75 | 3,6 | 21,4 |
| 1х1,0 | 3,7 | 24,8 |
| 1х1,5 | 4,2 | 32,8 |
| 1х2,5 | 5,0 | 49,2 |
| 1х4 | 5,5 | 66,2 |
| 1х6 | 6,0 | 88,1 |
| 1х 10 | 7,2 | 137 |
| 1х 16 | 8,9 | 217 |
| 1х 25 | 10,6 | 328 |
| 1х 35 | 11,8 | 432 |
| 1х 50 | 13,7 | 583 |
| 1х 70 | 15,5 | 802 |
| 1х 95 | 17,8 | 1092 |
| 1х 120 | 19,4 | 1347 |
| 1х 150 | 22,4 | 1703 |
| 1х 185 | 25,0 | 2136 |
| 1х 240 | 28,1 | 2758 |
| 1х 300 | 31,3 | 3449 |
| 1х 400 | 34,7 | 4346 |
| 2х0,50 | 3,4х5,4 | 32,7 |
| 2х0,75 | 3,57х5,74 | 39,1 |
| 2х1,0 | 3,73х6,06 | 46,0 |
| 2х1,5 | 4,18х6,96 | 62,2 |
| 2х2,5 | 4,98х8,36 | 94,1 |
| 2х4 | 5,45х9,3 | 129 |
| 3х0,50 | 3,4х7,4 | 47,2 |
| 3х0,75 | 3,57х7,91 | 56,8 |
| 3х1,0 | 3,73х8,39 | 67,1 |
| 3х1,5 | 4,18х9,74 | 91,5 |
| 3х2,5 | 4,98х11,7 | 139 |
| 3х4 | 5,45х13,2 | 191 |

Таблица В.4 – Номинальный наружный диаметр и расчетная масса провода

марки  ПуГВВ

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Номинальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
| --- | --- | --- |
| 0,50 | 3,5 | 19,7 |
| 0,75 | 3,8 | 23,8 |
| 1,0 | 3,9 | 27,1 |
| 1,5 | 4,4 | 35,4 |
| 2,5 | 5,1 | 50,8 |
| 4 | 5,8 | 71,7 |
| 6 | 6,9 | 99,6 |
| 10 | 8,4 | 154 |
| 16 | 9,8 | 226 |
| 25 | 11,7 | 330 |
| 35 | 13,2 | 454 |
| 50 | 15,6 | 633 |
| 70 | 17,6 | 846 |
| 95 | 19,7 | 1123 |
| 120 | 22,0 | 1378 |
| 150 | 25,0 | 1731 |
| 185 | 27,4 | 2101 |
| 240 | 30,7 | 2748 |
| 300 | 34,6 | 3409 |
| 400 | 38,6 | 4447 |

Таблица В.5 – Номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабеля

марки КуВВ

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| --- | --- | --- |
| 2х0,75 | 7,1 | 115 |
| 2х1,0 | 7,5 | 127 |
| 2х1,5 | 8,0 | 147 |
| 2х2,5 | 9,2 | 196 |
| 2х4 | 10,1 | 247 |
| 2х6 | 11,1 | 311 |
| 2х10 | 13,9 | 491 |
| 2х16 | 17,0 | 741 |
| 2х25 | 20,4 | 1079 |
| 2х35 | 23,1 | 1422 |
| 2х50 | 26,8 | 1892 |
| 3х0,75 | 7,5 | 169 |
| 3х1,0 | 7,8 | 186 |
| 3х1,5 | 8,4 | 215 |
| 3х2,5 | 9,7 | 283 |
| 3х4 | 10,7 | 355 |
| 3х6 | 11,8 | 444 |
| 3х10 | 14,8 | 698 |
| 3х16 | 18,1 | 1042 |
| 3х25 | 21,8 | 1504 |
| 3х35 | 24,6 | 1988 |
| 3х50 | 28,6 | 2633 |
| 4х0,75 | 8,1 | 237 |
| 4х1,0 | 8,5 | 260 |
| 4х1,5 | 9,1 | 299 |
| 4х2,5 | 10,5 | 391 |
| 4х4 | 11,7 | 487 |
| 4х6 | 12,9 | 606 |
| 4х10 | 16,2 | 951 |
| 4х16 | 19,9 | 1407 |
| 4х25 | 24,1 | 2016 |
| 4х35 | 27,2 | 2664 |
| 4х50 | 31,6 | 3519 |
| 5х0,75 | 8,8 | 315 |
| 5х1,0 | 9,2 | 345 |
| 5х1,5 | 9,9 | 391 |
| 5х2,5 | 11,5 | 515 |
| 5х4 | 12,8 | 638 |
| 5х6 | 14,2 | 790 |
| 5х10 | 17,8 | 1235 |
| 5х16 | 22,0 | 1813 |
| 5х25 | 26,6 | 2580 |
| 5х35 | 30,1 | 3409 |
| 5х50 | 35,0 | 4491 |

Таблица В.6 – Номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабеля марки КуГВВ

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| --- | --- | --- |
| 2х0,75 | 7,2 | 118 |
| 2х1,0 | 7,5 | 129 |
| 2х1,5 | 8,4 | 161 |
| 2х2,5 | 9,8 | 218 |
| 2х4 | 10,8 | 277 |
| 2х6 | 13,1 | 382 |
| 2х10 | 16,3 | 599 |
| 2х16 | 18,9 | 815 |
| 2х25 | 22,6 | 1159 |
| 2х35 | 26,1 | 1589 |
| 2х50 | 30,8 | 2205 |
| 3х0,75 | 7,6 | 173 |
| 3х1,0 | 7,9 | 188 |
| 3х1,5 | 8,9 | 233 |
| 3х2,5 | 10,4 | 312 |
| 3х4 | 11,5 | 394 |
| 3х6 | 13,9 | 536 |
| 3х10 | 17,4 | 837 |
| 3х16 | 20,1 | 1131 |
| 3х25 | 24,1 | 1591 |
| 3х35 | 27,8 | 2186 |
| 3х50 | 32,8 | 3025 |
| 4х0,75 | 8,2 | 241 |
| 4х1,0 | 8,5 | 263 |
| 4х1,5 | 9,6 | 324 |
| 4х2,5 | 11,3 | 430 |
| 4х4 | 12,5 | 540 |
| 4х6 | 15,3 | 729 |
| 4х10 | 19,1 | 1134 |
| 4х16 | 22,2 | 1521 |
| 4х25 | 26,7 | 2125 |
| 4х35 | 30,8 | 2918 |
| 4х50 | 36,4 | 4031 |
| 5х0,75 | 8,9 | 322 |
| 5х1,0 | 9,3 | 350 |
| 5х1,5 | 10,5 | 429 |
| 5х2,5 | 12,4 | 566 |
| 5х4 | 13,8 | 706 |
| 5х6 | 16,8 | 948 |
| 5х10 | 21,1 | 1470 |
| 5х16 | 24,5 | 1959 |
| 5х25 | 29,5 | 2719 |
| 5х35 | 34,1 | 3730 |
| 5х50 | 40,3 | 5145 |

Приложение Г

(обязательное)

Таблица Г.1 – Минимальная масса 1 м токопроводящей жилы проводов и кабелей

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Масса 1 м токопроводящей жилы, г, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | провода | кабеля |
| 0,50 | 1 | 4 | 4 |
|  | 5 | 4 | 4 |
| 0,75 | 1 | 6 | 6 |
|  | 5 | 6 | 6 |
| 1,0 | 1 | 9 | 9 |
|  | 5 | 8 | 9 |
| 1,5 | 1 | 13 | 13 |
|  | 5 | 12 | 13 |
| 2,5 | 1 | 21 | 21 |
|  | 5 | 21 | 21 |
| 4 | 1 | 34 | 34 |
|  | 5 | 33 | 34 |
| 6 | 1 | 51 | 51 |
|  | 5 | 52 | 53 |
| 10 | 1 | 86 | 87 |
|  | 5 | 87 | 88 |
| 16 | 2 | 140 | 143 |
|  | 5 | 141 | 144 |

Приложение Д

(справочное)

Таблица Д.1 – Расчетные значения минимальной массы 1 м токопроводящей жилы проводов и кабелей

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Расчетная масса 1 м токопроводящей жилы, кг, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | провода | кабеля |
| 25 | 2 | 0,222 | 0,226 |
|  | 5 | 0,213 | 0,217 |
| 35 | 2 | 0,308 | 0,313 |
|  | 5 | 0,309 | 0,315 |
| 50 | 2 | 0,417 | 0,424 |
|  | 5 | 0,445 | 0,453 |
| 70 | 2 | 0,602 | - |
|  | 5 | 0,631 |  |
| 95 | 2 | 0,835 | - |
|  | 5 | 0,805 |  |
| 120 | 2 | 1,054 | - |
|  | 5 | 1,066 |  |
| 150 | 2 | 1,300 | - |
|  | 5 | 1,324 |  |
| 185 | 2 | 1,627 | - |
|  | 5 | 1,618 |  |
| 240 | 2 | 2,138 | - |
|  | 5 | 2,139 |  |
| 300 | 2 | 2,682 | - |
|  | 5 | 2,673 |  |
| 400 | 2 | 3,430 | - |
|  | 5 | 3,531 |  |

Приложение Е

(справочное)

Таблица Е.1 – Допустимые токовые нагрузки для провода марки ПуВ

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т*тпж=700С; Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С; Т**окр.ср.=250С |  |  |  |
| 0,50 | 11 | 4 |  |  |  |
| 0,75 | 14 | 6 |  |  |  |
| 1,0 | 17 | 7 |  |  |  |
| 1,5 | 23 | 9 |  |  |  |
| 2,5 | 32 | 13 |  |  |  |
| 4 | 43 | 17 |  |  |  |
| 6 | 56 | 22 |  |  |  |
| 10 | 80 | 30 |  |  |  |
| 16 | 112 | 41 |  |  |  |
| 25 | 152 | 53 |  |  |  |
| 35 | 188 | 65 |  |  |  |
| 50 | 230 | 77 |  |  |  |
| 70 | 292 | 96 |  |  |  |
| 95 | 359 | 115 |  |  |  |
| 120 | 418 | 132 |  |  |  |
| 150 | 475 | 148 |  |  |  |
| 185 | 546 | 167 |  |  |  |
| 240 | 646 | 194 |  |  |  |
| 300 | 741 | 220 |  |  |  |
| 400 | 860 | 251 |  |  |  |
| Т*тпж – температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср – температура окружающей среды. |  |  |  |  |  |

Таблица Е.2 – Допустимые токовые нагрузки для провода  марки  ПуГВ

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т*тпж=700С; Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С; Т**окр.ср.=250С |
| 0,50 | 11 | 4 |
| 0,75 | 15 | 6 |
| 1,0 | 17 | 7 |
| 1,5 | 23 | 9 |
| 2,5 | 32 | 13 |
| 4 | 43 | 17 |
| 6 | 59 | 22 |
| 10 | 117 | 43 |
| 16 | 115 | 41 |
| 25 | 154 | 53 |
| 35 | 193 | 65 |
| 50 | 246 | 80 |
| 70 | 305 | 97 |
| 95 | 362 | 114 |
| 120 | 427 | 131 |
| 150 | 491 | 148 |
| 185 | 553 | 165 |
| 240 | 651 | 191 |
| 300 | 750 | 216 |
| 400 | 881 | 250 |
| Т*тпж – температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср – температура окружающей среды. |  |  |

Таблица Е.3 – Допустимые  токовые  нагрузки для провода  марки ПуВВ

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т*тпж=700С; Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С; Т**окр.ср.=250С |  |
| 1х0,50 | 13 | 5 |  |
| 1х0,75 | 16 | 6 |  |
| 1х1,0 | 19 | 8 |  |
| 1х1,5 | 25 | 10 |  |
| 1х2,5 | 34 | 13 |  |
| 1х4 | 46 | 18 |  |
| 1х6 | 59 | 22 |  |
| 1х10 | 82 | 31 |  |
| 1х16 | 113 | 41 |  |
| 1х25 | 151 | 53 |  |
| 1х35 | 186 | 65 |  |
| 1х50 | 226 | 77 |  |
| 1х70 | 286 | 95 |  |
| 1х95 | 351 | 114 |  |
| 1х120 | 407 | 130 |  |
| 1х150 | 457 | 145 |  |
| 1х185 | 522 | 164 |  |
| 1х240 | 618 | 191 |  |
| 1х300 | 705 | 215 |  |
| 1х400 | 819 | 246 |  |
| 2х0,50 | 10 |  | 4 |
| 2х0,75 | 13 |  | 5 |
| 2х1,0 | 15 |  | 6 |
| 2х1,5 | 20 |  | 7 |
| 2х2,5 | 27 |  | 10 |
| 2х4 | 37 |  | 13 |
| 3х0,50 | 9 |  | 3 |
| 3х0,75 | 12 |  | 4 |
| 3х1,0 | 14 |  | 5 |
| 3х1,5 | 18 |  | 6 |
| 3х2,5 | 25 |  | 9 |
| 3х4 | 34 |  | 11 |
| Т*тпж – температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср – температура окружающей среды. |  |  |  |

Таблица Е.4 – Допустимые токовые нагрузки для провода марки   ПуГВВ

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т*тпж=700С; Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С; Т**окр.ср.=250С |
| 0,50 | 13 | 5 |
| 0,75 | 16 | 6 |
| 1,0 | 19 | 8 |
| 1,5 | 25 | 10 |
| 2,5 | 34 | 13 |
| 4 | 46 | 17 |
| 6 | 61 | 23 |
| 10 | 119 | 43 |
| 16 | 115 | 41 |
| 25 | 152 | 53 |
| 35 | 191 | 64 |
| 50 | 241 | 80 |
| 70 | 298 | 96 |
| 95 | 353 | 112 |
| 120 | 415 | 129 |
| 150 | 475 | 146 |
| 185 | 535 | 162 |
| 240 | 627 | 188 |
| 300 | 723 | 213 |
| 400 | 845 | 247 |
| Т*тпж – температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср – температура окружающей среды. |  |  |

Таблица Е.5 – Допустимые токовые нагрузки для кабеля марки    КуВВ

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т*тпж=700С; Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С; Т**окр.ср.=250С |
| 2х0,75 | 14 | 5 |
| 2х1,0 | 16 | 6 |
| 2х1,5 | 21 | 8 |
| 2х2,5 | 28 | 10 |
| 2х4 | 37 | 13 |
| 2х6 | 47 | 17 |
| 2х10 | 65 | 22 |
| 2х16 | 87 | 29 |
| 2х25 | 115 | 38 |
| 2х35 | 139 | 45 |
| 2х50 | 166 | 54 |
| 3х0,75 | 12 | 4 |
| 3х1,0 | 14 | 5 |
| 3х1,5 | 18 | 6 |
| 3х2,5 | 25 | 9 |
| 3х4 | 33 | 11 |
| 3х6 | 42 | 14 |
| 3х10 | 58 | 19 |
| 3х16 | 78 | 25 |
| 3х25 | 103 | 32 |
| 3х35 | 125 | 39 |
| 3х50 | 150 | 46 |
| 4х0,75 | 11 | 4 |
| 4х1,0 | 13 | 4 |
| 4х1,5 | 17 | 6 |
| 4х2,5 | 23 | 8 |
| 4х4 | 30 | 10 |
| 4х6 | 38 | 13 |
| 4х10 | 53 | 17 |
| 4х16 | 71 | 22 |
| 4х25 | 94 | 29 |
| 4х35 | 114 | 34 |
| 4х50 | 137 | 40 |
| 5х0,75 | 10 | 3 |
| 5х1,0 | 12 | 4 |
| 5х1,5 | 16 | 5 |
| 5х2,5 | 21 | 7 |
| 5х4 | 28 | 9 |
| 5х6 | 36 | 11 |
| 5х10 | 49 | 15 |
| 5х16 | 67 | 20 |
| 5х25 | 88 | 26 |
| 5х35 | 106 | 31 |
| 5х50 | 128 | 37 |
| Т*тпж – температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср – температура окружающей среды. |  |  |

Таблица Е.6– Допустимые токовые нагрузки для кабеля марки    КуГВВ

| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т*тпж=700С; Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С; Т**окр.ср.=250С |
| 2х0,75 | 14 | 5 |
| 2х1,0 | 16 | 6 |
| 2х1,5 | 20 | 7 |
| 2х2,5 | 28 | 10 |
| 2х4 | 37 | 13 |
| 2х6 | 48 | 17 |
| 2х10 | 92 | 31 |
| 2х16 | 88 | 29 |
| 2х25 | 114 | 37 |
| 2х35 | 139 | 45 |
| 2х50 | 173 | 55 |
| 3х0,75 | 12 | 4 |
| 3х1,0 | 14 | 5 |
| 3х1,5 | 18 | 6 |
| 3х2,5 | 25 | 8 |
| 3х4 | 33 | 11 |
| 3х6 | 43 | 14 |
| 3х10 | 82 | 27 |
| 3х16 | 78 | 25 |
| 3х25 | 102 | 32 |
| 3х35 | 125 | 38 |
| 3х50 | 155 | 47 |
| 4х0,75 | 11 | 4 |
| 4х1,0 | 13 | 4 |
| 4х1,5 | 16 | 5 |
| 4х2,5 | 22 | 7 |
| 4х4 | 30 | 10 |
| 4х6 | 39 | 12 |
| 4х10 | 75 | 24 |
| 4х16 | 71 | 22 |
| 4х25 | 94 | 28 |
| 4х35 | 114 | 34 |
| 4х50 | 142 | 41 |
| 5х0,75 | 10 | 3 |
| 5х1,0 | 12 | 4 |
| 5х1,5 | 15 | 5 |
| 5х2,5 | 21 | 7 |
| 5х4 | 28 | 9 |
| 5х6 | 36 | 11 |
| 5х10 | 70 | 21 |
| 5х16 | 67 | 20 |
| 5х25 | 88 | 25 |
| 5х35 | 107 | 31 |
| 5х50 | 133 | 37 |
| Т*тпж – температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср – температура окружающей среды. |  |  |

Библиография

[1] РД 16.К00-006-99			Определение показателей долговечности

кабелей  и  проводов  с оболочкой  (изоля-

цией)  из  композиции  на  основе поливи-

нилхлорида

| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий номер сопро- водительного докум. и дата | Подп. | Дата |  |
|  | изменен- ных | заменен-ных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |  |